## Slide 1: 赛科为数码涡旋压缩机技术与系统解决方案
高勇
技术应用总监
2025.05.23

## Slide 2
赛科为公司与产品线
数码涡旋压缩机技术
数码涡旋压缩机特点
数码涡旋的解决方案
数码应用场景与总结
议 程

## Slide 3: 赛科为公司简介
专注于高性能涡旋压缩机研发与制造
服务空调、热泵和制冷行业
起步于2021年
坐落于江苏省常州市
国家科技型中小企业
江苏省民营科技企业
常州市领军人才创业企业
员工100人+
厂房9000平方米
规划产能20万台+

## Slide 4: 我们的愿景
一个更加生态、节能、优化的世界
A More ECO World
我们的使命是为商住、食品、农业、
工业和交通提供高效制冷制热解决方案

## Slide 5: 产品型谱 - 全面覆盖家用和工商用涡旋
1.2-40HP 4大平台全封涡旋压缩机
定速全系列已量产
数码涡旋、交流变频系列已上市
直流变频将于2025年下半年上市
空调、热泵、冷藏冷冻 3大核心应用

## Slide 6: 产品型谱 - 全面覆盖家用和工商用涡旋

## Slide 7: 精益运营 - 安全、高质量、高效的运营体系
全面质量
持续改善
价值流
目视工厂
一流的设备
稳定的供应链
XPS生产系统
从涡旋加工到整机喷涂
核心部件长三角8小时物流圈
XECOM Production System

## Slide 8: 核心技术 - 思飞涡旋流体机械SFM CAX设计开发平台
基于渐开线方程
和CG的CAD模块
基于一维定常流动
的流体分析模块
涡旋压缩机
力学分析模块
涡旋压缩机效率分析
涡旋加工CAM模块
基于设计的
加工精度分析模块
Notes: 创新性：
实现不同应用场合的涡旋型线精准匹配
涡旋不同工作区域的受力分析以及设计补偿
精加工G代码分析优化，更高的加工精度
加工精度检测与分析，更好的产品一致性

## Slide 9: 技术验证 - 完备的可靠性与性能实验
高精密性能测试台准确测量压缩机性能
稳定的可靠性测试台精准模拟所有极限工况

## Slide 10: 价值主张
安心应用
客户定制
基于应用场景优化设计涡旋
双赢定价
长寿命
高性能
C2M
能效比
业界领先
制冷制热能效
耐久可靠性
皮实可靠
故障率低
合理的价格
追求合理
利润与客户双赢
专业服务
产品即服务
致力于客户成功
以客户成功为核心目标，提供高性价比的涡旋压缩机

## Slide 11: 数码涡旋压缩机结构特点
SV
静涡旋
气缸
动涡旋
低压腔
高压腔
导向环
气缸密封圈
活塞
来自排气
轴向柔性驱使定涡旋上下自由移动

## Slide 12: 数码涡旋压缩机工作原理
Loading
Unloading
电磁阀关闭
静涡旋与动涡旋轴向密封
像常规涡旋压缩机一样运行，传递全部容量和制冷剂流量。
电磁阀打开
静涡旋与动涡旋轴向分离
无容量和制冷剂流量通过压缩机，压缩机空载，压缩机功率很小。
加载状态
卸载状态
分离间隙

## Slide 13: 数码涡旋压缩机容调特性
通过改变负载状态时间和卸载状态时间，
压缩机可实现线性变容量调节(10%-100%)
周期时间
1.“负载状态”时间
2.“卸载状态”时间
3.容量调节
两个时间阶段的组合决定压缩机的容量。容量为负载状态和卸载状态时间平均的总和。
100%:满负载状态
75%:负载状态时间为15秒而卸载状态时间为5秒，则压缩机调节量为75%
若负载状态时间为10秒，50%:卸载状态时间为10秒，压缩机调节量为(10秒x100%+10秒X0%)/20=50%

## Slide 14: 数码涡旋压缩机节能特性
50% 测试 | 功率(W) |  | 
条件(ET/CT/SH) | 加载 | 卸载 | 比列
-6.7/48.9/25 | 4334 | 360 | 8%
-10/30/10 | 2953 | 360 | 12%
-15/65/10 | 5184 | 347 | 7%
-30/30/10 | 2318 | 332 | 14%
-40/55/10 | 3268 | 335 | 10%
10/65/10 | 6609 | 428.00 | 6%
卸载时
消耗功率
非常小
负载50%

## Slide 15: 数码涡旋压缩机技术优势与价值
无极容调 可实现10-100%能力调节，快速响应负荷变化
精确控温 温度可控±0.5℃以内， 吸气压力波动小,蒸发温度稳定
安全运行 减少压缩机启停次数，有效防止回液
高效节能 卸载时间输入功率低，降低运行费用
使用简单 结构类似定频压缩机，使用及维护简单
稳定可靠 小负荷回油无衰减，全能力段润滑优异

## Slide 16: 数码涡旋压缩机运行范围

## Slide 17: 数码涡旋控制解决方案

## Slide 18: 数码涡旋压缩机应用系统流程示意图

## Slide 19: 数码涡旋压缩机技术参数

## Slide 20: 数码涡旋与直流变频技术对比分析
维度 | 数码涡旋压缩机 | 直流变频压缩机
容量调节方式 | 机械式轴向柔性调节 | 电机转速调节（电子变频）
容量调节速度 | 调节速度快 | 需要一定的响应周期
机组运行范围 | 10%-100% | 30%-120%
调节特性 | 连续无极 | 分步分阶段
启动 | 启动时电流相对较大，等同于普通压缩机的启动特性 | 低频启动，启动电流较小
系统结构 | 1.无变频驱动装置(仅有一片控制板)； 2.单压缩机系统不需要使用油分离器； 3.系统回油较容易，基本油循环率低 | 1.需要变频器(需要多块控制板,并且主板的温度高)； 2.单/多联制冷系统都需要油分离器； 3.油循环率较高,需要回油运转
电磁干扰 | 1.无变频器，对电网的干扰小。更适合于通信/导航/ 医院/地铁/电厂等项目的应用。 2.不产生电磁干扰,无须抑制电路，容易取得EMC及 3C认证 | 1.有变频器，对电网的干扰大； 2.有电磁干扰，抑制电路复杂，增加成本
可靠性 | 系统简易，控制简单，更加可靠 | 1.电控复杂，安装及天气的不确定性， 2.存在共振以及电机退磁风险
噪音水平 | 无高频电磁噪声 | 高频电磁噪音明显（需额外降噪）
维护成本 | 机械结构简单，维护成本低 | 变频模块故障率高，维修成本高
环境适应性 | 耐高温、抗潮湿、防粉尘（工业场景） | 电子元件敏感（需洁净环境）
应用产品开发 | 新产品开发时间大大缩短 | 验证项目多，测试周期长

## Slide 21: 数码涡旋压缩机的应用场景
商用空调系统
应用场景：
大型商场、写字楼、酒店、医院、工厂等需要集中供冷的场所。
优势：
可根据室内负荷变化实时调节制冷量，避免频繁启停，提升能效。
多联机系统（VRF/VRV）
应用场景：
在需要分区域控温的场景中（如医院、学校）。
优势：
可灵活匹配不同区域的冷量需求，降低能耗。
洁净空调
应用场景：
实验室、手术室等。
优势：
能实现温湿度控制高的精度要求，确保稳定运行。
商用空调系统

## Slide 22: 数码涡旋压缩机的应用场景
工艺冷却
应用场景：
在化工、塑料加工等行业中，为生产设备提供冷却。
优势：
根据负荷变化动态调整冷量，避免能源浪费。
激光设备冷却
应用场景：
高精度激光切割机、医疗激光设备需要稳定冷却。
优势：
可快速响应负载变化，将温度波动控制在 ±0.5℃以内。
数据中心冷却
应用场景：
服务器机房的精密空调系统，需高效散热并降低能耗。
优势：
数码涡旋的变容量特性适合此类场景。
工业制冷

## Slide 23: 数码涡旋压缩机的应用场景
MRI冷却系统
应用场景：
医疗磁共振成像设备需要持续稳定的低温环境。
优势：
可精准控温。
实验室恒温箱
应用场景：
生物培养箱、环境试验箱等对温度波动敏感的设备。
优势：
高精度调节能力。
医疗与实验室设备

## Slide 24: 数码涡旋压缩机的应用场景
商用冷柜与超市冷链
应用场景：
超市展示柜、冷库等需要恒定温度的场合。
优势：
可减少温度波动，延长食品保鲜期。
冷链物流
应用场景：
冷藏车、冷库中的制冷系统。
优势：
适应外部环境变化，保持货物运输和存储中的温度稳定。
医药冷藏
应用场景：
疫苗、药品存储设备要求严格的温度控制。
优势：
精准调节能力可满足此类需求。
冷冻冷藏

## Slide 25: 数码涡旋压缩机的应用场景
高温热水系统
应用场景：酒店、医院、工业（化工、制药、食品加工）工艺热水（需80℃以上高温水）。
优势：数码涡旋可在高温工况下稳定运行，避免传统变频压缩机因高温降频导致的能力衰减。
超低温采暖系统
应用场景：
北方寒冷地区（-35℃环境温度）。
优势：
宽温域适应性，无需电辅热，降低能耗。
多联机热泵系统
应用场景：
建筑冷/暖联供。
优势：
精准负荷匹配，提高多联机系统在部分负荷下的能效。
高温热水与采暖领域

## Slide 26: 数码涡旋压缩机的应用场景
农产品烘干
应用场景：烟草、粮食、果蔬等。
优势：能够提供稳定的热源，实现精准控温，提高农产品的烘干品质和成品等级。快速响应湿度变化(±3%湿度控制精度)，避免物料过干或质变。
中药材烘干
应用场景：人参、枸杞等名贵中药。
优势：保证在低温环境下进行精准控温烘干，避免药材的有效成分损失，提高药材的品质和药效。
工业物料烘干
应用场景：电镀件、污泥、化工原料、皮革、木材等。
优势：
满足高冷凝温度、高蒸发温度的工况要求，提供稳定的热源。
耐腐蚀设计适应工业环境。
无电子变频模块，避免高温高湿环境下的电子元器件失效风险。
烘干领域
农产品
食品
药材
工业
木材
佛香
热泵烘干

## Slide 27: 未来可能的新应用方向
高温热泵的拓展应用
  工业蒸汽预加热：利用数码涡旋热泵将水温提升至90℃以上，为锅炉蒸汽系统预加热，减少化石燃料消耗。
  热回收系统：在工业废热回收中，结合数码涡旋压缩机实现余热梯级利用（如高温废水热能回收）。
智能化烘干工艺
  AI+物联网集成：通过传感器实时监测物料含水率，自动调节压缩机容量和烘干曲线（如中药材烘干保留有效成分）。
  多阶段烘干控制：根据物料特性分阶段调控温湿度，提升烘干品质（如茶叶烘干中的“杀青-回潮-定型“全流程优化）。
3.环保冷媒适配
  天然工质应用：数码涡旋压缩机适配R290(丙烷)、CO2等环保冷媒，满足欧盟F-gas法规及碳中和需求。
4.多能互补系统
  热泵+光伏储能：在烘干场景中，利用光伏发电驱动数码涡旋热泵，实现零碳烘干（适合光照资源丰富的农业地区）。

## Slide 28: 总结
数码涡旋压缩机凭借快速能调、精确控温、宽温域适应性及高可靠性，广泛应用于需要动态负载匹配、精准温控及节能需求的场景，尤其在商用空调、冷链物流、工业制冷和医疗设备、热泵及烘干领域表现突出。随着 “双碳” 目标的推进，其在绿色建筑、工业节能改造、工业高温热泵、智能化烘干等领域的应用将进一步扩大。

## Slide 29: 了解更多
登录公司网站 www.xecom.com.cn
加公司微信公众号 “赛科为能源”