- （范 文）

- (宋3)卫星时钟同步系统在…电站中的应用

(宋小5)袁平路  李伟  陶林

(宋小5) (单位名称  北京  100038)

(黑小5)摘 要：(宋小5)本文介绍了一种热备分级时钟系统方案，……，满足了设备分散、对时种类多、距离较远的对时要求，实际应用表明该方案达到了设计的对时要求，具有很好的对时效果。

(黑小5)关键词：(宋小5)GPS；卫星同步时钟；分级；对时；三峡右岸电站；BSS-3

### 0  引言(宋小4)

(宋5)随着经济的不断发展，………步时钟具有全天候，覆盖面广，抗干扰能力强，提供的时间信息完整，对时方式多等优点，广泛应用于电网的授时系统。

### 1  对时方案分析

目前大部分对时系统采用分散式对时方案，即不同系统各自配置GPS卫星同步时钟，为自己的设备对时，这种方案……。由于每台二级时钟都从两台主钟分别引光纤信号，因此只要有一台主时钟正常工作，二级时钟就能正常对时，使得其可靠性比单机方案要高。

### 2  三峡右岸电站方案

根据三峡右岸电站对时设备的实际分布情况，我们采用热备分级时钟系统方案。因为所需对钟的设备位置比较分散，距离比较远。

图1 三峡右岸电站时钟系统配置框图

三峡右岸电站的时钟系统配置框图如图1所示，……恒温守时功能使GPS同步时钟在没有GPS信息的情况下保持一定的时间精度输出。

### 3  对时接口原理及应用

- (宋5)3.1 脉冲输出模块

脉冲对时模块为空接点对时方式，每个脉冲输出模块有12路脉冲输出，……接线距离应控制在100米以内。当光耦输出需要外接电源时，参考接线如图4所示，应注意外接电阻与电压的匹配。

- 3.2 串行口输出模块

串行口输出模块通常采用4路DB9(针)插座输出，每个串行口的3脚和……，最大传输距离1000米。同一个串行口一般不同时使用RS232和RS485，因为它们之间没有隔离，每一个串行口均为光电隔离输出。

- 3.3 DCF77输出模块

DCF77对时方式最早应用于欧洲的无线对时系统，是一个…。各路输出之间采用光耦相互隔离，传输距离应控制在100米以内。

### 4  结束语

分散式对时方案配置简单，不同系统的GPS授时设备不容易达到时间的真正统一，在维护性，可扩展性方面存在缺陷……。该方案在三峡右岸电站监控系统中得到了成功的应用，实践证明，该方案满足了三峡右岸电站的授时要求，具有很好的对时效果。

(黑小5)参考文献：

(宋小5) [1] 葛惠珠，席向东．变电站GPS时间同步系统的配置[J]．内蒙古电力，2008，26(1)：43-45

(黑小5)作者简介：

(宋小5)袁平路(1979-)，男， 山东省高唐县，硕士，工程师，主要从事电子产品的硬件开发。

通信地址：北京市复兴路甲1号中国水科院自动化所117室，邮编：100038

电话：68781706 ，15810040971  Email ：yplu1211@163.com